
Положение о подключении к электросети «ВТБ Арена Парк»
Заказчик направляет в адрес АО УК «Динамо» заявку на подключение к электросети Площадки, которая должна содержать следующие данные:
1. Полное наименование организации, местонахождения, ОГРН, телефон/факс) и контактные лица (ФИО, контактный телефон, электронный адрес), привлекаемых Заказчиком для соответствующих работ. 
2. Списки лиц командированного персонала организации, имеющих право быть выдающими наряд, руководителями и производителями работ, членами бригады при работах в электроустановках.

3.  Технические данные для подключения электротехнического оборудования, света и другого электрифицированного оформления Заказчика, в том числе:  количество точек подключения на планировке и их назначение, однолинейные схемы электроснабжения, потребляемая мощность каждой точки; дату подключения и отключения оборудования; сечение провода или кабеля, напряжение, максимальное значение тока на фазу; общие мощности; схему трассы прокладки соединяющих кабелей. 
4. Схема подключения к электросети Площадки разработанная с учетом технических возможностей Площадки на основании «Концепции электроснабжения концертной технологии».
5. Копия свидетельство СРО, с перечнем видов работ разрешенных осуществлять персоналу организации.

6. Копия свидетельства о регистрации электролаборатории.

7. Копия аттестата об испытании оборудования (светотехнического, видеопроекционного и т.д.);
8. Копии протоколов измерения сопротивления изоляции проводов, кабелей, аппаратов и обмоток электрических машин; копии протоколов проверки цепи между заземленной электроустановкой и элементами заземленной установки; копии протоколов проверки автоматических выключателей напряжением до 1000В.
9. Удостоверения сотрудников организации с результатами проверки знаний и нормативных документов по охране труда и других специальных работ.

Площадка в лице главного энергетика согласует Заявку на подключение к электросети Площадки в течение 1 (Одного) рабочего дня с даты представления Заявки на подключение к электросети или направляет свои коррективы. Наличие кабельной продукции обеспечивает Заказчик. 

Заказчик обязан устранять замечания должностных лиц, осуществляющих надзор во время монтажа оборудования, декорационного оформления и т.д. непосредственно до подключения к электросети Площадки.
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